## Slide 1
Strictly Confidential
コトブキテクレックス株式会社 御中
風災リスク調査報告書
調査対象：四日市工場
調査日：2025年5月15日
ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社

## Slide 2
Strictly Confidential
© MS&AD InterRisk Research & Consulting, Inc.
目次
1
調査概要
2
拠点概要
3
リスク低減に向けたご提案事項
4
好取組事例
5
風災リスク
6
参考資料
2

## Slide 3
Strictly Confidential
1
調査概要
© MS&AD InterRisk Research & Consulting, Inc.
3

## Slide 4
Strictly Confidential
1
調査対象・参加者
会社名 | コトブキテクレックス株式会社 | 調査対象拠点 | 四日市工場 | 
所在地 | 三重県四日市市河原田町１２６１ |  |  | 
調査立会者 | コトブキテクレックス株式会社 |  |  | 
 |  |  |  | 寺田 隆輝 様
 |  |  |  | 江口 道人 様
調査担当者 | ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社 リスクマネジメント第一部 |  |  | 
 | リスクエンジニアリング第二グループ |  |  | 伊藤 竜平
© MS&AD InterRisk Research & Consulting, Inc.
4

## Slide 5
Strictly Confidential
1
調査結果（概要）
【風災】
 | 概要
立地リスク （ハザード） | 調査対象拠点は海に面しており、潮風の影響を受けやすいおそれがあります。2000年に改正された現行の建築基準法では、調査地域の設計基準風速は44m/sに設定されています。最寄りの風速観測地点のデータによると、設計基準風速を超える風速が複数回観測されています。経年劣化で強度が低下した外装材や耐風設計の対象外となる小規模構築物は、これらの条件下で被害を受けるおそれがあります。
施設リスク （防災対策） | ・本調査では、チタン工場、倉庫、変電所にて屋根材や外壁材の劣化が見受けられました。また、屋外設備や保管物の管理においても、一部に固定が不十分な箇所が見受けられました。加えて、災害時の対応体制や点検・修繕に関する計画・記録が整備されていない状況も確認されました。 ・工場敷地内の主な建屋（チタン工場、倉庫、変電所）では、外壁に使用されているスレート材にひび割れが生じており、一部では固定具の脱落も確認されました。また、チタン工場の雨樋が外れかけている箇所があり、排水不良や強風による部材の落下のおそれがあります。 ・屋外保管物が設置されていましたが、台風接近時にも屋内移動や固定措置は行われておらず、強風時に飛散し、2次被害が発生するおそれがあります。加えて、屋外に設置されたプロパンガスボンベについては、1か所のみの固定となっており、転倒や破損のおそれがあります。 ・風災に関する対応体制として、台風接近時の行動基準を定めたタイムラインマニュアルは策定されておらず、災害時の初動対応を判断する基準が明確ではありませんでした。風災を含むBCP（事業継続計画）も整備されておらず、操業中断時の対応方針や復旧手順は示されていませんでした。建物や設備に関する中長期修繕計画もなく、定期点検の記録や管理体制も確認されませんでした。台風時の点検対象や事前対応項目をまとめたチェックリストや対応マニュアルも整備されておらず、防災対応の手順が文書化されていませんでした。また、防災情報は主に天気予報や報道に依存しており、発災時に即時確認できる仕組みは導入されていませんでした。
© MS&AD InterRisk Research & Consulting, Inc.
5

## Slide 6
Strictly Confidential
1
調査結果（リスクスコア）
【風災】
ハザード ※「高いスコア」＝「リスクが大きい」
100/100
リスクコントロール（対策） ※「高いスコア」＝「管理・対策レベルが高い」 |  |  |  |  | 
施設・建物 | 生産設備 重要資産 | ユーティリティ | 二次災害対策 | 防災計画等 | 人命安全
74/100 | - | - | 75/100 | 65/100 | 75/100
© MS&AD InterRisk Research & Consulting, Inc.
6

## Slide 7
Strictly Confidential
2
敷地概要
© MS&AD InterRisk Research & Consulting, Inc.
7

## Slide 8
Strictly Confidential
2
構内レイアウト
構内建物配置図（地理院地図に弊社にて一部加筆）
MIZUMORI館(新館)
UMISORA館(本館)
波音日和
従業員寮
倉庫
用度倉庫
対象地域
© MS&AD InterRisk Research & Consulting, Inc.
8

## Slide 9
Strictly Confidential
2
主要施設
施設名 | UMISORA館 | MIZUMORI館 | 波音日和 | 用度倉庫 | 従業員寮 | 倉庫 | 波音日和 ボイラー機械室
用途 | ホテル | ホテル | ホテル | 倉庫 | 共同住宅 | 倉庫 | —
建築年 | 1965（S40）年 | 1993（H05）年 | 2018（H30）年 | 1993（H05）年 | 1993（H05）年 | 1994（H06）年 | 2018（H30）年
延床面積 | 2454.81 ㎡ | 5494.84 ㎡ | 1394.34 ㎡ | 206.40 ㎡ | 499.04 ㎡ | 139.44 ㎡ | 22.52 ㎡
階数（地上） | 4階 | 5階 | 2階 | 2階 | 2階 | 1階 | 1階
階数（地下） | なし | 0階 | 0階 | 0階 | 0階 | 0階 | 0階
主構造 | RC造 （一部S造） | RC造 （一部S造） | RC造 | S造 | 木造 | S造 | RC造
外壁 | コンクリート | コンクリート | コンクリート | ガルバリウム | サイディング | サイディング | コンクリート
屋根 | コンクリート | コンクリート | コンクリート | ガルバリウム | コロニアル | ガルバリウム | コンクリート
屋根の形状 | 陸屋根 | 陸屋根 | 陸屋根 | 陸屋根 | その他(切褄) | 陸屋根 | 陸屋根
（谷型・鋸型の場合）排水溝の有無 | 非該当 |  |  |  |  |  | 
屋根の防水シート | あり | 一部あり | あり | なし | なし | なし | なし
防水シート更新予定 | あり | あり | あり | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当
止水板（金属製） | なし | なし | なし | なし | あり | なし | なし
土嚢・止水シート等 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし
建物の状態 | 普通 | 普通 | 良好 | 修繕中(2025/5/15 時点) | 不良 | 普通 | 普通
© MS&AD InterRisk Research & Consulting, Inc.
9

## Slide 10
Strictly Confidential
3
リスク低減に向けたご提案
© MS&AD InterRisk Research & Consulting, Inc.
10

## Slide 11
Strictly Confidential
3
リスク低減に向けたご提案事項
今回の調査時に確認されたリスク管理上ご留意頂きたい事項を、以下にとりまとめてご報告します。
提案No | 重要度 | ぺリル | 内容 | 場所
25-01 | A | 全般 | タイムラインマニュアルの策定 | -
25-02 | A | 全般 | 中長期修繕計画の策定 | -
25-03 | A | 全般 | BCPマニュアルの策定 | -
25-04 | A | 風災 | 外壁及び屋根の定期的な点検 | 工場・変電所
25-05 | B | 風災 | 屋外保管物の屋内移動の徹底 | 工場周辺
25-06 | B | 風災 | 雨樋の修繕 | -
25-07 |  | その他 | 工場内安全通路ラインの再描画 | 
25-08 | C | 全般 | プッシュ型情報の活用 | -
提案事項の 重要度指標 |  |  |  | A： | 改善策を講じない場合に事業への影響が大きい、または人命や事業所資産の危険が大きいと考えられる事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | B： | 改善策を講じない場合に事業への影響がある、または人命や事業所資産の危険が少なくないと考えられる事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | C： | その他、リスク管理上、改善することが望まれるもの |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
© MS&AD InterRisk Research & Consulting, Inc.
11

## Slide 12
Strictly Confidential
3
リスク低減に向けたご提案
提案No |  | 重要度 | ぺリル | 内容 | 場所
25-01 |  | A | 全般 | BCPマニュアルの策定 | -
状 況 | BCP(事業復旧計画)マニュアルが策定されておらず、事業の復旧対応については担当者がその都度指示を出していると伺いました。 |  |  |  | 写真なし
対 策 | 事業の中断や被害を最小限に抑え、事業を継続または迅速に復旧させるためにBCPマニュアルの策定をお勧めします。 観光業事業者向けのBCP策定については下記参照をご参考ください。 |  |  |  | 
参 照 | ・「観光危機管理計画等作成の「手引き」 ～事業者向け～」 令和４年３月 国土交通省 観光庁 https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/810003034.pdf ・「観光施設事業者用BCP 作成ガイド」 観光危機管理・事業継続力強化研究会 https://www.nihon-kankou.or.jp/home/userfiles/files/sisetu-guide2.pdf |  |  |  | 
© MS&AD InterRisk Research & Consulting, Inc.
12

## Slide 13
Strictly Confidential
3
リスク低減に向けたご提案
提案No |  | 重要度 | ぺリル | 内容 |  | 場所
25-02 |  | A | 全般 | 中長期修繕計画の策定 |  | -
状 況 | 施設の修繕計画が立てられていますが、10年や20年スパンの中長期的な計画ではないとお見受けしました。一時的な状態修繕や破損箇所の修繕のみでは、部分修繕を繰り返すことでコスト効率が悪化するおそれがあります。 |  |  |  |  | 
対 策 | 10年~20年スパンでの中長期修繕計画の策定をお勧めします。 |  |  |  |  | 
参 照 | ・本報告書 P40 「資料２．建物の修繕計画について」 |  |  |  |  | 
© MS&AD InterRisk Research & Consulting, Inc.
13

## Slide 14
Strictly Confidential
3
リスク低減に向けたご提案
提案No |  | 重要度 | ぺリル | 内容 |  | 場所
25-03 |  | A | 風災 | 外壁及び屋根の定期的な点検 |  | MIZUMORI館
状 況 | 外壁スレート材の固定具のひび割れや固定具の離脱が顕著に見受けられましたが、建物の劣化状況について定期的な点検は実施していないと伺いました。 |  |  |  |  | 
対 策 | 屋根・外壁を対象とした定期点検を実施し、固定具の不具合やひび割れの早期把握・是正を行う。 |  |  |  |  | 
参 照 | - |  |  |  |  | 
© MS&AD InterRisk Research & Consulting, Inc.
14
スレート固定具の離脱

## Slide 15
Strictly Confidential
3
リスク低減に向けたご提案
提案No |  | 重要度 | ぺリル | 内容 |  | 場所
25-03 |  | A | 風災 | 屋外保管物の屋内移動の徹底 |  | MIZUMORI館
状 況 | 台風接近時に屋外保管品が放置されており、強風時の飛散や二次被害のリスクが高い。 |  |  |  |  | 
対 策 | 不要部材の撤去と台風接近時には屋外保管品を屋内へ移動、または固定する運用を徹底する。 |  |  |  |  | 
参 照 | - |  |  |  |  | 
© MS&AD InterRisk Research & Consulting, Inc.
15

## Slide 16
Strictly Confidential
3
リスク低減に向けたご提案
提案No |  | 重要度 | ぺリル | 内容 |  | 場所
25-03 |  | A | 風災 | 雨樋の修繕 |  | チタン工場
状 況 | 縦樋が一部外れかけており、強風時の落下や排水不良が懸念される。 |  |  |  |  | 
対 策 | 外れかけている雨樋の修繕を行い、あわせて定期的な点検を実施する。 |  |  |  |  | 
参 照 | - |  |  |  |  | 
© MS&AD InterRisk Research & Consulting, Inc.
16

## Slide 17
Strictly Confidential
3
リスク低減に向けたご提案
提案No |  | 重要度 | ぺリル | 内容 |  | 場所
25-03 |  | A | その他 | 動線表示ラインの再塗装 |  | チタン工場
状 況 | 工場内の導線表示ラインが消えかかっており、通路と作業区画のゾーン分けが不明瞭となっています。 |  |  |  |  | 
対 策 | 安全通路ラインを再描画し、視認性を確保する。 |  |  |  |  | 
参 照 | - |  |  |  |  | 
© MS&AD InterRisk Research & Consulting, Inc.
17

## Slide 18
Strictly Confidential
3
リスク低減に向けたご提案
提案No |  | 重要度 | ぺリル | 内容 | 場所
25-09 |  | C | 全般 | プッシュ型情報の活用 | -
状 況 | 防災情報は天気予報やニュースなどから情報収集していると伺いました。発災時には、調査対象周辺の防災情報がタイムリーに確認できないおそれがあります。また、防災情報の取得に漏れがあった場合は、各種対策の判断に支障をきたすおそれがあります。 |  |  |  | 
対 策 | 気象庁HPと併せて、プッシュ型通知による防災情報の収集をお勧めします。防災担当者および従業員はPCやスマホで通知が受け取ることができるように設定することもご検討ください。 なお、参照のように鹿児島県もプッシュ型通知サービスを提供しています。 |  |  |  | 
参 照 | ・「鹿児島県の自治体実施の住民向け防災情報提供サービス」 鹿児島地方気象台 https://www.data.jma.go.jp/kagoshima/dis/bousai-service- jichitai.html |  |  |  | 
図：プッシュ通知によって「警戒レベル」の変化に気づくイメージ
（出典：気象庁HP）
© MS&AD InterRisk Research & Consulting, Inc.
18

## Slide 19
Strictly Confidential
3
リスク低減に向けたご提案
提案No |  | 重要度 | ぺリル | 内容 | 場所
25-10 |  | C | 全般 | 非常用備蓄品の準備 | -
状 況 | 非常用の備蓄品については特に準備が無いと伺いました。 |  |  |  | 
対 策 | 平均的な宿泊者数と従業員数を合計した人数×3日分の備蓄品を準備することをお勧めします。 |  |  |  | 
参 照 | ・「一斉帰宅抑制における従業員等のための備蓄の考え方」 内閣府 https://www.bousai.go.jp/jishin/kitakukonnan/pdf/ kitakukonnan_guideline.pdf |  |  |  | 
図：内閣府「一斉帰宅抑制における従業員等のための備蓄の考え方」
© MS&AD InterRisk Research & Consulting, Inc.
19

## Slide 20
Strictly Confidential
4
好取組事例
© MS&AD InterRisk Research & Consulting, Inc.
20

## Slide 21
No | 内容 |  | 場所
好25-01 | 非常用備品の準備 |  | -
台風接近時のマニュアルと具合的な行動について構内図面上に可視化し、「どこで・何をするか」がまとめられています。 |  |  | 
好取組事例
4
21

## Slide 22
Strictly Confidential
5
風災リスク
© MS&AD InterRisk Research & Consulting, Inc.
22

## Slide 23
Strictly Confidential
5
風災ハザード情報
2000年に改正された現行の建築基準法では、鹿児島県熊毛郡屋久島町における設計基準風速は44m/sで、現在の建築設計ではこの風速に対して建物が損傷しないことを目標としています。2000年以前に竣工した建物については本設計基準風速は考慮されていません。
調査拠点に最も近い気象観測点（屋久島）における観測史上1位の最大風速および最大瞬間風速は下表のとおりです。
気象庁観測地点 | 観測地点 | 基準風速 | 基準風速 | 市町村
 | 屋久島 |  | 44m/s | 屋久島町
強風発生頻度 | ≧10.0m/s | ≧15.0m/s | ≧20.0m/s | ≧30.0m/s
 | 3424 | 523 | 61 | 7
（観測期間） | 1995/1/1～2024/12/31 |  |  | 
最大瞬間風速 | 風速 | 風向 | 発生日
 | 61.2m/s | 東北東 | 1964/9/24
（観測期間） | 1937/10～2025/6 |  | 
最大風速 | 風速 | 風向 | 発生日
 | 50.2m/s | 東北東 | 1964/9/24
（観測期間） | 1937/10～2025/6 |  | 
© MS&AD InterRisk Research & Consulting, Inc.
23

## Slide 24
風災ハザード情報
風向別強風発生頻度分析
（出典：気象庁「過去の気象データ検索」）
月別強風発生頻度分析
（出典：気象庁「過去の気象データ検索」）
気象観測点（屋久島）で1995年以降に観測された30年間の日最大風速を階級別に集計し、風向別、発生月別に分析した結果は下図のとおりです。風向に関して風は北西、東南東方向から吹きやすく、8~10月の台風が多い季節に20m/s以上の強風の発生頻度が増加しています。また、調査対象は海沿いに立地しており、気象観測点よりも強い風が吹きやすい場合があります。
5

## Slide 25
風災ハザード情報
調査対象周辺は海に面しており風を遮るような構造物が少なく、強風発生時には影響を受けやすい地域です。調査対象に最も近い風速観測地点（屋久島）における、観測史上1位～10位の最大風速および最大瞬間風速は下表のとおりであり、設計基準風速上回る風速が観測されています。最大風速15m/sを上回るような強い風が吹いたときには、経年劣化により固定強度が低下した外装材や屋外動産等に被害が発生するおそれがあります。
表：気象観測点（屋久島）における観測史上1位～5位の最大風速
（出典：気象庁「過去の気象データ検索」）
図：強風による被害の様態
（出典：建築技術2000年7月号）
外装材の経年劣化によって被害の発生が増える。
⇒発生予防のためには、建物各部位の材料強度、固定強度の見直しが有効
建物の経年劣化に関係なく被害が発生する。
⇒発生予防のためには、飛散物発生の抑止が有効
（古い建物の更新、屋外動産の整頓など）
強風被害低減の考え方
順位 | 日最大風速 m/s |  |  | 日最大瞬間風速 m/s |  | 
 | 観測日 | 風速 | 風向 | 観測日 | 瞬間 風速 | 風向
1 | 1964/9/24 | 50.2 | 東北東 | 1964/9/24 | 68.5 | 東北東
2 | 1955/9/29 | 49.1 | 東北東 | 1957/9/6 | 65 | 南西
3 | 1943/8/19 | 47.3 | 東北東 | 1971/8/4 | 61.2 | 東北東
4 | 1942/8/27 | 43.8 | 東 | 1943/8/19 | 58.2 | 東北東
5 | 1971/8/4 | 41.3 | 東北東 | 2005/9/6 | 58.1 | 東
統計期間 | 1937年2月～2025年5月 |  |  | 1937年10月～2025年5月 |  | 
5

## Slide 26
風災リスク・対策状況
5
建物状況 | ・対象拠点の建築年はすべて1961年となっており、建築から60年以上経過しています。 ・チタン工場、倉庫、変電所は地上1階鉄骨造で外壁材及び屋根材にはスレート材が使用されています。外壁のスレート材にはひび割れが顕著に発生しており、固定具の一部が脱落しています。またチタン工場に設置されている雨樋（縦樋）が損傷し、外れかけています。 ・事務所は地上2階鉄骨造で外壁には及び屋根材にはスレートが使用されています。目立った劣化は見受けられませんでした。
建物維持管理 | ・損傷箇所を発見次第、修繕を実施していますが中長期的な修繕計画は策定されていません。 ・直近では強風によって飛散したチタン工場の壁面を修繕しています。
屋外設備 ・保管品 | ・屋外に飛散のおそれがある部材が保管されています。 ・屋外に設置されたプロパンガスの固定が1か所となっています。
平常時の防災管理・訓練等 | ・台風接近時の対応マニュアル及びBCPマニュアルについては策定されていません。 ・台風を想定した訓練は実施していません。
台風接近中の事前対策 | ・特に実施していません。
その他の 特記事項 | ・対象拠点は周りに建物がなく、強風にさらされやすい地形です。

## Slide 27
施設の状況
5
年次修繕計画
毎年8～9月に修繕が必要な箇所を洗い出し、年次修繕計画を策定しています。
エアコン室外機の塩害対策
対象拠点は海に面しており塩害の影響を受けやすいと考えられますが、エアコンの室外機には塩害仕様のものを使用しています。

## Slide 28
参考資料
6

## Slide 29
資料1．企業の風災対策
台風、低気圧、竜巻などがもたらす強風による被害を風災といいます。風災は主に強い風圧によって発生します。
下表に風災が発生する風速の目安を示します。気象庁が公表する風速には、平均風速（10分間の平均）と瞬間風速（3秒間の平均）があり、一般的に瞬間風速は平均風速の1.5～2倍程度になります。下表によれば、建物は平均風速15m/s以上（瞬間風速20m/s以上）の場合に被害が発生する可能性が高くなります。
１．風災とは
表：風の強さと吹き方（出典：気象庁ＨＰ）

## Slide 30
建物が風を受けたとき、建物に加わる風圧力は右図の向きとなります。風上側の壁面は外から押される力（正圧）を受け、風下側と側面の壁や屋根は外に引っ張られる力（負圧）を受けます。
建物各部の耐力を超える風圧力が加わると、建物に破損が生じます。
一般に、風圧力は風速の２乗に比例します。例えば、風速が２倍になると、風圧力は４倍となり、その威力は格段に増すことになります。
強風
正圧（風上面）
負圧
（側面、風下面）
負圧（屋根）
また、大きな開口がある建物では開口部から風が吹込んだ場合、風上側以外の面は建物の内外から力を受けるため、より大きな力が加わることになります。シャッター等を閉鎖しなかった場合や、建物の外壁が被害を受けた場合に、こうした現象が発生し、被害が拡大する可能性があります。
図：風の吹込みによる被害の拡大
２．建物に加わる風圧力
図：建物に加わる風圧力

## Slide 31
概 要 | 建物の屋根材・外壁材のめくれや、窓・シャッターなどの開口部の破損、看板・室外機などの屋外設置物の飛散・落下が発生する。
 | 屋根や外壁の破損箇所、開口部から風雨が吹き込んだ場合、屋内の収容物にも被害が波及する。
 | パレットなどの屋外保管物、破損した隣家の屋根や看板、小石などの接触によって建物などが破損する。
 | 電柱などの構築物や樹木が倒壊し、建物などに接触する。
事 故 例 | 台風の強風によりスレート、テント、シャッター、断熱材などが飛散・破損した。また、破損箇所より雨水が入り込み、収容される機械設備・収容品に水濡れ被害が生じた。
 | 強風により隣接する構内に植えられた樹木が倒壊し、建物に接触した。この衝撃により屋根・外壁およびドアサッシが破損したほか、建物内の収容品もガラス片の飛散などを被った。
 | 竜巻が発生して突風が吹荒れ、工場の折板屋根、明り採りガラスが破損・飛散し、工場内の間仕切壁が崩落した。また、飛散した折板やガラスが倉庫に接触して、屋根折板、庇が破損した。
 | 強風により、店舗の屋根に設置されていたエアコン室外機、店舗看板などが落下した。
 | 敷地内に置かれていた野積みのパレットが爆弾低気圧の強風で飛散し、付近に駐車していた車両に接触した。
３．強風による主な被害

## Slide 32
４．風災対策
企業の風災対策は、次の４つのステップに分類できます。
STEP１ リスクの洗い出し
立地場所に係わるリスク情報を収集するとともに、施設の脆弱な箇所（強風等で被害発生が想定される箇所など）を把握します。
事業フローを整理し、ボトルネック（事業中断や復旧遅延に大きく影響する要素）を見極めます。
季節ごとの気象の特徴
過去の風災（台風、爆弾低気圧、突風、竜巻など）の有無、頻度
劣化が進行している建物、設備
過去に風災被害を受けた箇所の現状
主要生産設備が雨漏りにより故障した場合、操業が停止する。
台風によって鉄道が運休した場合に、半数以上の従業員が出社不能となる。

## Slide 33
台風などの事前に強風・大雨が予測できる事象については、事前防災行動計画（タイムライン）に基づいて対応します。これは誰が、いつ、何を実施するかを明確にするものであり、先を見越した早めの行動や各部門の連携、必要な実施事項の抜け漏れ防止などにつながります。
台風のピークの3日前に施設点検班が敷地内の飛散物（小石等）の点検を行い、1日前に屋外保管製品、パレットの固定を行う。
強風注意報が発表された場合には、情報収集班が構内にアナウンスし、対策実施を促す。
強風等を対象とした緊急時の行動基準・マニュアルを策定します。さらに、事業レベルの低下が想定される場合には、事業継続計画（BCP）を策定します。
安否の連絡・確認方法を明確にする。
中核事業（優先業務）について、他拠点での代替性を確保する。
緊急時に必要な資機材・備蓄品を用意します。
非常食、飲料水、非常用トイレ
非常用発電機、投光器
ブルーシート、針金、ロープ、はしご
土嚢、止水板、排水ポンプ
各種の計画やマニュアルに基づいた訓練を実施します。
STEP２ 平常時の対策
物的な被害の防止・軽減策を実施します。
建物の修繕計画を策定します。経年劣化に伴って風や雨による被害が発生しやすくなるため、部材の適切な修繕・更新周期に基づいた工事が望まれます。
窓ガラスに飛散防止フィルムを貼り付ける。
外装材のひび割れや穴を補修し、留め金具を更新・増設する。
取得から30年以上経過した屋根材を更新する。
長寿命化のため、外壁の防錆塗装を塗り替える。

## Slide 34
大規模な災害が発生した場合には、速やかに災害対策本部を設置します。人的・物的な被害情報を収集するとともに、復旧に向けた措置を検討します。
建物や設備の復旧業者を手配する。
停止した生産ラインの製品を他拠点で生産する。
STEP４ 事後の対策
（大規模な災害には至らなかった場合）速やかに施設を点検・修繕する。
（例）
施設の損傷箇所を修繕する。
使用した機器・備蓄品を補充・拡充する。
（大規模な災害が発生した場合）BCPに基づいて事業を継続・復旧する。
緊急時の対応行動を振り返り、課題の解決方法を計画やマニュアルに落とし込む。
STEP３ 緊急時の対策
台風情報や防災気象情報をタイムリーに入手し、計画や基準・マニュアルに基づいて行動します。
台風の暴風域に入っている時間帯を確認し、この間の外出は一切禁止する。
強風、大雨の発生時にやむを得ず屋外で作業する場合には、十分な安全対策を講じます。
ヘルメット、手袋、雨合羽を着用する。
二人以上で作業する。

## Slide 35
資料２．建物の修繕計画について
修繕計画は、建物ごとに今後必要となる修繕工事の項目と時期、費用を記載した計画です。計画期間について規定はありませんが、短いもので10年程度、長いものでは建物の供用期間（50年～60年程度）を目標に検討されることもあります。
策定に当たっては、建物の部位別に修繕時期と費用を各種データや実績値などから推定し、年ごとに記載します。
１．修繕計画とは
図：修繕計画の作成例
工事費用の目安
工事の実施年度
建物の部位
（屋根、外壁、設備 等）
出典：国土交通省「公共建築の部位・設備の特性等を踏まえた中長期修繕計画策定及び運用のためのマニュアル」に加筆

## Slide 36
修繕周期は、劣化による不具合を生じる前に工事を行う、予防保全を前提に設定します。下表に、修繕周期の設定の一例を示します。
表：修繕周期の例（建物外装材）
部位 | 仕様 |  | 修繕周期 |  | 
 |  |  | 修繕（内容、周期） |  | 更新周期
屋上 | アスファルト露出防水 | 絶縁工法 |  |  | 20年
 | 金属屋根 | カラー鉄板 | トップコート塗替 | 10年 | 20～30年
 | スレート葺き | 大波板 | トップコート塗替 | 5年 | 30年
外壁 | スレート板 | 波型スレート |  |  | 25～35年
 | 塗装仕上げ | 鉄鋼面SOP |  |  | 5～10年
出典：公益社団法人ロングライフビル推進協会
「建物のライフサイクルマネジメント
２．修繕計画に基づく工事の実施
修繕計画は、建物の一般的な耐用年数などを基に作成されるため、実際の建物の劣化状況と一致しない可能性があります。建物の利用状況によっては、修繕計画通りの工事を行うことが現実的ではない場合もあります。
そのため、実際に工事を計画する場合には、今後数年間で修繕計画上予定される工事をリストアップし、詳細な工事計画を策定することになります。
工事計画の策定に当たっては、劣化の進行が遅い部位の修繕工事を見送ったり、同時に行うことにメリットのある工事を、時期を調整して同時に実施したり、大規模な工事を複数年に分割して実施するなど、実効的な計画とすることが重要です。

## Slide 37
３．修繕計画によるライフサイクルコストの把握
建物の新築から利用中、解体までにかかる費用の総和をライフサイクルコストと呼びます。ライフサイクルコストを算出するには、修繕計画の策定による修繕費用の把握が必要です。
ライフサイクルコストは、建物の構造や用途、供用期間、維持管理の状況等により異なりますが、一例としては下図のような内訳となります。建物や設備の修繕には、建設と同程度の費用が掛かるとされています。
図：建築物のライフサイクルコストの例（中規模事務所 ＲＣ４階建 ６５年間）
出典：国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築物のライフサイクルコスト」
ライフサイクルコストは施設の利用や再編を計画する上で、重要な資料となります。例えば、建物を修繕しながら利用した場合と、建て替えを行った場合でライフサイクルコストを比較し、費用対効果が得られるかを検討するといった利用法が挙げられます。

## Slide 38
４．修繕計画策定によるメリット
修繕計画を策定することによるメリットを、下表に例示します。
修繕計画あり | 修繕計画なし
劣化が顕著になる前に修繕・更新工事を実施でき、 事故予防が可能。（予防保全） | 気づかぬ内に劣化が進行してしまい、事故発生を防げない。（事後保全）
工事実施の時期が事前に予定できるため、営業との調整が取りやすい。 | 緊急的な補修工事が多く発生し、生産に支障をきたす可能性がある。
計画的に修繕・更新ができるため、足場が必要な工事をまとめて実施するなどの工夫により、工事費の抑制が可能。 | 劣化箇所、被害箇所の補修をばらばらに行うため、 同一建物への工事を繰り返し行うことになり、結果的に工事費が高くなる可能性がある。
大規模工事が発生する時期と費用が事前に把握でき、予算化しやすい。 | 突発的な修繕・更新費の発生により予算化が難しい。
将来にわたる修繕費用を定量的に把握できるため、 効率的な施設利用・再編を計画できる。 | 将来的に建物にかかる費用を、定性的にしか把握できない。
表：修繕計画の策定によるメリットの例

## Slide 39
＜免責事項＞
本報告書は、貴法人・管理者・公的機関その他から提供された情報に基づいて作成しております。当社としては、その正確性および完全性の検証ができないため、ご提供いただいた情報の齟齬による報告結果の不的確さについての責任は負いません。
本報告書は、調査・分析の対象物に係わる全てのリスクを洗い出していること、もしくは他にリスクが存在しないことを保証するものではありません。
本報告書に基いて貴法人が決定された事項およびその結果につきましては、当社は一切その責任を負わないものとします。
ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
101-0063
東京都千代田区神田淡路町2-105
ワテラスアネックス
リスクマネジメント第一部 リスクエンジニアリング第二グループ
Phone: 03-5296-8917